广西中医药大学数据中心扩容、智慧运营中心一期建设、

七楼办公区域改造项目建设需求

一、数据中心扩容项目

本项目占地面积190.24㎡，建设内容包括：基础环境改造、配电系统、综合布线系统、冷通道系统、制冷系统、防雷接地系统、动环监控系统、核心设备及集成服务。项目采用高密度、低功耗、绿色的智慧型模块化设计，共建设三组微模块，其中一条通道为高性能通道。

1.基础环境改造

正式装修前，须对分区进行改造，主要包括：防尘处理、工作面清理、天花清理、防水处理、防静电处理、保温处理及彩钢板安装。

2.配电系统

配电系统采用TN-S系统，按一级负荷设计。大楼提供一路市电，用于空调、新风、排风、插座、照明等设备供电。市电需从地下一层配电房引入8楼信息技术中心原机房配电室，配电柜、UPS主机、UPS输出柜均放置于该配电室内。另在一楼强电间设置ATS配电箱一个。所有设计须满足B级机房及等保三级供配电要求。

3.综合布线系统

严格按照GB 50174-2017《数据中心设计规范》进行设计与布线。承担数据业务的主干及水平子系统应采用OM3/OM4多模光缆、单模光缆或6A类及以上对绞电缆，满足机房主干链路40~100Gbps数据传输要求。传输介质各组成部分等级应保持一致，并采用冗余配置。

4.冷通道系统

由机柜、通道配件、空调、列头配电柜、通道门等组成冷热空气隔离的模块化通道。主通道门采用自动移门设计，每个机柜配置2路双电源PDU，确保供电安全可靠。机柜前后采用冲孔门，机柜组之间配置单块侧板，两顶端配置侧板，列头柜与机柜组等高协调。机柜底部配置专业接地铜带，提供IT设备等电位接地。

- 5.制冷系统

- 每组微模块配置2台或以上精密空调，每台空调具备主/备自动切换功能，备机可在主机突发停机时自动接管，也可按预设时间表轮换。受经费限制，本期仅配备2组微模块的精密空调，但需预留另一通道的线材。

6.防雷接地系统

严格按照GB 50174-2017《数据中心设计规范》及GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》设计。机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位连接并接地，以防漏电危及人身安全及电磁干扰。保护性接地与功能性接地宜共用一组接地装置，接地电阻按其中最小值确定。应安装电源防过压防雷器，防雷保护器须以最短路径接地。安全保护接地电阻不应大于4Ω，交流工作接地电阻不应大于4Ω。四种接地（交流工作、安全保护、直流工作、防雷）共用一组接地装置，接地电阻按最小值确定，最终取决于大楼主干接地干接点。防雷施工完成后，须提供第三方防雷检测报告。

7.动环监控系统

建设一套集监控、管理、服务于一体的动环监控系统，构建“事前发现问题、事中解决问题、事后分析改进”的管理体系。系统涵盖环境监测及服务器、交换机等设备运行状态监测两大模块。

8.核心设备

负载均衡设备：四层吞吐量≥30Gbps，并发连接数≥2500万，四层新建连接数≥25万；采用国产CPU、国产交换芯片及国产操作系统；配备32GB内存、冗余双电源；1U高度内提供≥16个千兆电口、≥16个万兆光口及≥2个40G/100G光口。

核心交换机：整机交换容量≥2800Tbps，转发性能≥920000Mpps；配置100G光口≥6个、40G光口≥24个、10G光口≥96个、万兆电口≥48个；提供40G单模光模块≥6个、10G单模光模块≥48个、10G多模光模块≥24个；采用信元交换机制，主控板≥2块、独立交换网板≥2块、独立监控板≥2块，电源模块≥4个，风扇模块≥4个（支持热插拔），所有可插拔板卡均位于机框正面；设备深度≤550mm，适配600mm机柜；支持OSPF、ISIS、BGP、NetStream、MACsec、VxLAN、BGP-EVPN；支持纵向虚拟化及无线控制器功能，最大管理AP数≥10K，含≥16个AP管理授权；主控板、交换网板、接口板的CPU及转发芯片均采用国产芯片。

9.施工及集成服务。

完成项目清单内所有产品的安装、施工与调试，包括机柜安装、线缆敷设、设备接线等；完成供配电系统调试、制冷系统联动测试、消防系统调试、动环系统等集成服务；编制验收所需文档（竣工图、测试报告、操作手册等）；开展人员培训，确保甲方人员掌握设备操作与日常维护技能。

二、智慧运营中心一期建设项目

本项目占地面积190.24㎡，建设内容包括：大屏显示部分、扩声系统、远程视频会议系统、中控系统及基础环境改造。

1.屏显示部分

包含LED显示屏、发送卡与接收卡、视频处理器、控制系统、移动工作站、配电柜、钢结构与安装支架、备用模组及电源等设备。其中LED显示屏采用曲面屏，面积约25㎡，点间距≤1.25mm。

2.扩声系统

包含音响、功放、数字调音台、音频处理器、无线话筒、吊麦、话筒呼叫控制嵌入软件、电源时序器等设备。

3.远程视频会议系统

包含4台具备NDI功能的高清摄像头及切换台，支持NDI信号的编解码功能。

4.中控系统

包含交换机、控制器、平板电脑、触摸屏、机柜、工作站等设备。

5.基础环境改造

包含墙体拆除、工作面清理、墙面软包、防漏水处理、地面台阶安装、办公桌椅购置等内容。

三、七楼办公区域改造项目

本项目占地面积190.24㎡，建设内容包括：拆墙、隔断、网络改造、电路改造、门窗改造、空调移机等。