附件：

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 1P挂机 |  |  | 规格:1匹变频挂式空调(分体式壁挂机) 1.能效等级:1级； 2.APF:≥5.28； ▲3.额定制冷量(W):≥2650； 4.额定制热量(W):≥4500； 5.额定制冷功率(W):≤555； ▲6.额定制热功率(W):≤1145； ▲7.电辅热功率(W):≤1000； ▲8.室内机噪音高风dB(A）≤35； 9.室外机噪音dB(A）:≤51； 10.循环风量（m³/h):≥640； 11.电压/频率（V/HZ）:220V/50HZ； ▲12.最大输入（制热）功率(W)：≤2760 ▲13.最大输入电流(A)：≤12.5 | 套 | 11 | 3150 | 34650 |
| 2 | 1.5P挂式空调 |  |  | 规格:1.5匹变频挂式空调(分体式壁挂机) 1.能效等级:1级； 2.APF:≥5.27； ▲3.额定制冷量(W):≥3510； 4.额定制热量(W):≥5010； 5.额定制冷功率(W):≤820； ▲6.额定制热功率(W):≤1250； ▲7.电辅热功率(W):≤1000； ▲8.室内机噪音高风dB(A）≤35； 9.室外机噪音dB(A）:≤51； 10.循环风量（m³/h):≥740； 11.电压/频率（V/HZ）:220V/50HZ； ▲12.最大输入（制热）功率(W)：≤2870 ▲13.最大输入电流(A)：≤13.1 | 套 | 82 | 3350 | 274700.00 |
| 3 | 2P挂式空调 |  |  | 规格:2匹变频挂式空调(分体式壁挂机) 1.能效等级:1级； 2.APF:≥4.75； ▲3.额定制冷量(W):≥5050； 4.额定制热量(W):≥7220； 5.额定制冷功率(W):≤1260； ▲6.额定制热功率(W):≤1960； ▲7.电辅热功率(W):≤1200； ▲8.室内机噪音高风dB(A）≤40； 9.室外机噪音dB(A）:≤53； 10.循环风量（m³/h):≥1000； 11.电压/频率（V/HZ）:220V/50HZ； ▲12.最大输入（制热）功率(W)：≤3796 ▲13.最大输入电流(A)：≤17.3 |  | 4 | 5980 | 23920.00 |
| 4 | 3P挂式空调 |  |  | 规格:3匹变频挂式空调(分体式壁挂机) 1.能效等级:1级； 2.APF:≥4.42； ▲3.额定制冷量(W):≥7300； 4.额定制热量(W):≥9770； 5.额定制冷功率(W):≤2000； ▲6.额定制热功率(W):≤2930； ▲7.电辅热功率(W):≤1300； ▲8.室内机噪音高风dB(A）≤43； 9.室外机噪音dB(A）:≤56； 10.循环风量（m³/h):≥1370； 11.电压/频率（V/HZ）:220V/50HZ； ▲12.最大输入（制热）功率(W)：≤5040 ▲13.最大输入电流(A)：≤22.9 |  | 6 | 7280 | 43680.00 |
| 5 | 2P天花机 |  |  | 规格:2匹变频天井式空调(四面出风天井机) 1.能效等级:1级； 2.APF:≥4.72； ▲3.额定制冷量(W):≥5150； 4.额定制热量(W):≥6400； 5.额定制冷功率(W):≤1250； ▲6.额定制热功率(W):≤1480； ▲7.电辅热功率(W):≤1050； ▲8.室内机噪音高风dB(A）≤37； 9.室外机噪音dB(A）:≤55； 10.循环风量（m³/h):≥1110； 11.电压/频率（V/HZ）:220V/50HZ； ▲12.最大输入（制热）功率(W)：≤2850 ▲13.最大输入电流(A)：≤17.5 |  | 3 | 7600 | 22800.00 |
| 6 | 3P天花机 |  |  | 规格:3匹变频天井式空调(四面出风天井机) 1.能效等级:1级； 2.APF:≥4.58； ▲3.额定制冷量(W):≥7450； 4.额定制热量(W):≥9250； 5.额定制冷功率(W):≤2070； ▲6.额定制热功率(W):≤2400； ▲7.电辅热功率(W):≤1080； ▲8.室内机噪音高风dB(A）≤39； 9.室外机噪音dB(A）:≤57； 10.循环风量（m³/h):≥1400； 11.电压/频率（V/HZ）:220V/50HZ； ▲12.最大输入（制热）功率(W)：≤4100 ▲13.最大输入电流(A)：≤22 |  | 311 | 9480 | 2948280.00 |
| 7 | 5P天花机 |  |  | 规格:5匹变频天井式空调(四面出风天井机) 1.能效等级:1级； 2.APF:≥4.0； ▲3.额定制冷量(W):≥12000； 4.额定制热量(W):≥13500； 5.额定制冷功率(W):≤4200； ▲6.额定制热功率(W):≤4100； ▲7.电辅热功率(W):≤1250； ▲8.室内机噪音高风dB(A）≤48； 9.室外机噪音dB(A）:≤60； 10.循环风量（m³/h):≥1900； 11.电压/频率（V/HZ）:380V/50HZ； ▲12.最大输入（制热）功率(W)：≤6450 ▲13.最大输入电流(A)：≤14.2 |  | 6 | 11200 | 67200.00 |
| 合计金额：（大写）人民币 叁佰肆拾壹万伍仟贰佰叁拾元整 |  |  |  |  | （小写）¥ 3415230.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交货及安装、调试等的总价包干，包含空调整体安装调试辅材、水钻打孔、空调专用加长铜管、室外机不锈钢支架，内外机连接电源线、信号线及排水管等以上设备安装所需辅材等，成交人应对完成本项目至投入使用的所有内容范围的货物（含辅材）及服务进行报价，采购人不再支付其他任何费用，所有辅材均要求按照国家标准提供。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：6年。（自安装、验收合格并交付使用之日起不少于6年） 2.产品质量符合国家相关标准和规范，相关部件及服务须满足本项目需求中各项要求。所有产品要求的技术参数和配置均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1、成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2、售后服务内容包括：空调及其附件的采购、运输、保险、现场仓储以及安装调试、验收、培训、保养（含10年免费清洗）、维护维修等服务工作。 3、具备本地化服务能力。 4、空调设备如发生非用户导致的重大损坏，在设备更换或维修正常工作后延长响应时间的保修期。设备在运输过程中出现损坏的，由成交人负责该损坏设备的更换或维修。 5、成交人配置专业维修人员进行24小时的服务。空调维修人员必须具有上岗资质，并承担安全责任。成交人保证维修人员遵守采购人规章制度，进出学校必须进行登记，穿工装并佩戴工作牌。为方便保修，成交人需开通24小时专线免费售后服务电话，以便及时、快捷地为采购人做好售后服务。成交人必须督促员工安全务工，在工作中若出现安全事故，由供应商负责。 6、采购人有维修、维护要求以及由于空调质量或其他原因造成不能正常使用，成交人须在2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内（包括更换配件）维修并能保证正常使用，成交人如超过24小时内仍不能修复，成交人应更换相同品牌且同等规格型号的替代机。安装、拆装空调均由成交人的专业安装人员操作，安装空调时按采购人指定位置安装。 7、采购人保留对成交人现场安装、售后服务工作进行监督、检查的权利，发现涉及设备、材料及人员存在违规行为或者事故隐患，采购人有权提出警告与制止，中标供应商应及时纠正。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。